XXXV СЕССИЯ  III  СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 28  апреля  2016  года    № 156

Об утверждении Правил приема сточных вод

в централизованную систему водоотведения

муниципального образования

«Сортавальское городское поселение»

Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 г. № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в целях защиты централизованной системы водоотведения муниципального образования «Сортавальское городское поселение» от вредного воздействия сточных вод, Совет Сортавальского городского поселения  р е ш и л:

1. Утвердить Правила приема сточных вод в централизованную систему водоотведения муниципального образования «Сортавальское городско поселение».

2. Настоящее решение опубликовать в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте в сети «Интернет».

Председатель Совета 							В.М.Артамонов

Глава Сортавальского							С.В.Крупин

городского поселения

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета Сортавальского

городского поселения

от «28»  апреля 2016 года    № 156

- Общие положения.

  - Настоящие Правила приема сточных вод в централизованную систему водоотведения муниципального образования «Сортавальское городское поселение», (далее  - Правила), устанавливают порядок приема сточных вод в централизованную систему муниципального образования «Сортавальское городское поселение» и направлены на повышение эффективности работы канализационных сетей и сооружений, безопасности их эксплуатации.

Правила разработаны на основе действующего законодательства   и нормативно-правовых документов:

- Водный кодекс Российской федерации от 03.06.2006, №74-ФЗ.

- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002, №7-ФЗ.

- Федеральный закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии          населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2013г. №525 (в ред. Постановления Правительства РФ от 05.01.2015г.№3).

- Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства РФ  от 12.02.1999, №167 (в ред.05.01.2015г.№3).

- Постановление Правительства РФ от 31.12.95 N 1310 "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов» (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.10.2015г.).

- Постановление Правительства РФ от 28.08.92 N 632 "Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия"           (в ред. Постановления Правительства РФ от 26.12.2013гг.№1273).

- Постановление Правительства РФ от 12.06.2003 года N 344 "О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления"(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2014г. N 1471).

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населённых мест, санитарная охрана водных объектов».

- Постановление Председателя Правительства Республики Карелия от 08.10.1996г. №897  «Порядок взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населённых пунктов Республики Карелия» (в ред. Указа Главы РК от 05.02.2004г. №12).

1.2. Правила определяют предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ, допустимых к сбросу в централизованные системы водоотведения, порядок исчисления платы за сверхнормативные сбросы и технические требования к порядку приема сточных вод в системы водоотведения муниципального образования «Сортавальское городское поселение», устанавливают гарантии и ответственность сторон, а также механизм реализации указанных прав и соответствующих требований.

Правила разработаны в целях:

- обеспечения безаварийной надежной работы канализационных сетей, насосного и технологического оборудования и сооружений системы  водоотведения (предотвращения заиливания,  зажиривания,  закупорки  трубопроводов, агрессивного влияния на материалы труб, колодцев, нарушения технологического режима очистки), а также их защиты от вредного воздействия загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах;

- обеспечения безопасной эксплуатации сетей, обслуживающего их персонала, охраны здоровья и жизни населения;

- реализации мероприятий по уменьшению объема отводимых сточных вод и количества содержащихся в них загрязняющих веществ по каждому абонентскому присоединению;

- соблюдения установленных нормативов допустимого сброса сточных вод в заливы Ладожского озера.

1.3. Правила предусматривают права абонентов, пользующихся услугами организации водопроводного – канализационного хозяйства в части водоотведения на:

- предоставление им услуг надлежащего качества и в установленные сроки;

- получение информации  об услугах организации водопроводного – канализационного хозяйства;

- предоставление информации о нормативах водоотведения по химическому составу сточных вод   и порядку расчетов за прием (сброс) сточных вод.

1.4. Настоящие Правила действуют на территории муниципального образования «Сортавальское городское поселение» с момента их утверждения и обязательны для  всех предприятий и организаций, независимо от ведомственной и территориальной принадлежности, предпринимателей, физических лиц, владельцев объектов недвижимости, сточные воды которых принимаются в систему канализации. Настоящие правила не распространяются на отношения между организацией водопроводно – канализационного хозяйства (далее – ВКХ) и потребителями коммунальных услуг, отношения между которыми регулируются жилищным законодательством.

1.5. Система водоотведения муниципального образования «Сортавальское городское поселение» предназначена  для приема сточных вод, их очистки на канализационных очистных сооружениях с последующим выпуском очищенных сточных вод в озеро Ладожское, а также приёмом и транспортировкой  сточных вод через другие системы водоотведения без очистки.

1.6. Прием (сброс) сточных вод абонентов в систему водоотведения муниципального образования «Сортавальское городское поселение» производится на основе  настоящих Правил, норм действующего законодательства и в соответствии с условиями договоров водоснабжения и/или водоотведения с ООО «Карелводоканал»

1.7. Для действующих и вновь вводимых в эксплуатацию предприятий и организаций (независимо от формы собственности) организация ВКХ устанавливает нормативы водоотведения сточных вод  в систему водоотведения муниципального образования «Сортавальское городское поселение», исходя из требований к  концентрациям содержащихся в них загрязняющих веществ в соответствии с настоящими Правилами.

1.8. Отношения, не урегулированные настоящими Правилами, при возникновении дополнительных требований по представлению услуг в части водоотведения учитываются в договоре  водоснабжения и/или  водоотведения.

2. Требования к сточным водам, принимаемым в системы водоотведения Сортавальского городского поселения.

2.1. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ, сбрасываемых в централизованную общесплавную систему водоотведения муниципального образования «Сортавальское городское поселение» утверждаются Советом Сортавальского городского поселения.

2.2. Абоненты должны обеспечивать соблюдение качества сточных вод сбрасываемых в систему водоотведения  не выше   предельно допустимых концентраций (далее ПДК) загрязняющих веществ, установленных настоящими Правилами , в Приложении №2.

2.3. Абоненты, нанесшие ущерб системе водоотведения или канализационным очистным сооружениям (далее КОС), эксплуатируемым  организацией ВКХ несанкционированным сбросом сточных вод и/или нарушением установленных нормативов сброса, обязаны полностью компенсировать нанесенный ущерб в соответствии с настоящими Правилами  и действующим законодательством.

2.4. В систему водоотведения муниципального образования «Сортавальское городское поселение» разрешается прием сточных вод, которые не вызывают:

-нарушения работы канализационных сетей, насосного и технологического оборудования КОС и канализационных насосных станций (далее КНС);

- не вызывают выбросы вредных веществ в атмосферу;

- не нарушают требования к безопасной эксплуатации сооружений, к охране жизни и здоровья населения и обслуживающего персонала организации ВКХ.

2.5. В случаях резкого колебания в течение суток количества и/или состава сточных вод (отклонение от средних величин более 50%) абонент по согласованию с организацией ВКХ обязан устроить регулирующие резервуары или усреднители.

2.6.  В систему водоотведения муниципального образования «Сортавальское городское поселение» запрещается сбрасывать:

- вещества и материалы, которые могут засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на их стенках, в том числе строительные и твердые бытовые отходы и мусор, окалину, волокна, шламы, осадки от локальных очистных сооружений, иные производственные и хозяйственные отходы, грунт, песок, известь, гипс, металлическую стружку и т.п.;

- вещества, оказывающие разрушительное воздействие на материалы трубопроводов, оборудования и др. сооружений систем водоотведения - концентрированные кислоты, щелочи, маточные и кубовые растворы отработанных электролитов и др., нерастворимые в воде жиры, масла, смолы, мазут и другие нефтепродукты

- вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях взрывоопасные, горючие и токсичные газы (сероводород, сероуглерод, окись углерода, цианистый водород и др.), пары летучих органических соединений, растворители (бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, четыреххлористый углерод и др.).

2.7. В систему водоотведения муниципального образования «Сортавальское городское поселение» запрещается сбрасывать сточные воды:

- от свинокомплексов, птицефабрик, предприятий и ферм по выращиванию крупного и мелкого рогатого скота и т.п.

- содержащие вещества, не удаляемые на локальных очистных сооружениях и вещества, для которых в настоящее время отсутствуют данные об эффективности их удаления.  Сточные воды должны подвергаться локальной очистке у абонента до ПДК загрязняющих веществ,  согласно Приложения № 2, которые обеспечат проектные показатели воды на входе на канализационные очистные сооружения (КОС) организации ВКХ.

- содержащие вещества, особо опасные, в том числе токсичные (гипертоксичные), а также вирулентные и патогенные микроорганизмы, возбудители инфекционных заболеваний;

- содержащие радиационные вещества (радионуклиды), во всех тех случаях, когда обращение с ними в соответствии  с указаниями, изложенными в «Нормах радиационной безопасности» (НРБ-99) - должны осуществляться без сброса в городскую  систему водоотведения;

- содержащие вещества, превращение (трансформация) и взаимодействие которых может привести к образованию загрязнений, перечисленных выше.

2.8.    Запрещается      залповый     сброс   в      систему      водоотведения муниципального образования «Сортавальское городское поселение» сточных вод абонентов, характеризующихся превышением более чем в 100 раз установленной для абонента ПДК загрязняющих веществ,  по любому виду загрязнений и высокой агрессивностью (рН менее 2-х и выше 12).

2.9. В случае загрязнения водного объекта и прогнозируемого ухудшения  качества воды, а также при возникновении аварийных ситуаций, которые могут привести к загрязнению поверхностных вод, организация ВКХ обязана предоставлять  информацию в Управление Росприроднадзора по  Республики Карелия.

2.10. В случае изменения условий водоотведения на территории муниципального образования «Сортавальское городское поселение», а именно, строительство новых предприятий, изменение технологии производства на существующих предприятиях, изменение прихода сточных вод или иных причин, повлекших за собой изменение качества и количества сточных вод, принимаемых в систему водоотведения муниципального образования «Сортавальское городское поселение», организация ВКХ имеет право изменить условия договора с абонентом, а также ранее выданные технические условия на водоотведение и определить срок, в течение которого должны  быть реализованы соответствующие мероприятия.

2.11.  При неоднократном превышении ПДК загрязняющих веществ в сточных водах, абонент обязан установить локальные очистные сооружения для достижения установленных нормативов или обеспечить технологический режим очистки.

2.12.Перечень загрязняющих веществ и их ПДК определены Приложением №2.

2.13. Перечень загрязняющих веществ и  ПДК загрязняющих веществ в сточных водах абонентов может уточняться  и изменяться в  договоре  водоснабжения и/или водоотведения, с учетом водопотребления абонента, характера и условий образования стоков.

3. Порядок контроля состава и свойств ( качества) сточных вод, отводимых абонентами в систему водоотведения муниципального образования «Сортавальское городское поселение.

3.1. Осуществление организацией ВКХ контроля состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами в систему водоотведения муниципального образования «Сортавальское городское поселение» проводится согласно «Правил осуществления  контроля состава и свойств сточных вод», утверждённым  Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2013г. № 525 (в ред. Постановления Правительства РФ от 05.01.2015г №3).

3.2. Основной целью осуществления контроля состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами в систему водоотведения муниципального образования «Сортавальское городское поселение» является сокращение  объемов  загрязнений, соблюдение установленных нормативов водоотведения по качеству сточных вод (ПДК загрязняющих веществ в сточных водах).

3.3. Контроль состава и свойств сточных вод абонента осуществляет аккредитованная лаборатория организации ВКХ, или другая лаборатория (организация), аккредитованная на техническую компетентность, которые несут ответственность за: сохранность проб, качество проведения аналитических измерений, оформление результатов анализов.

3.4. Перечень контролируемых показателей состава и свойств сточных вод абонента определяется организацией ВКХ в соответствии,  с нормативами  водоотведения по качеству сточных вод (ПДК загрязняющих веществ в сточных водах)  принимаемых в системы водоотведения и устанавливаются для каждого абонента в отдельности, исходя их хозяйственной деятельности и отражается в договоре водоснабжения и/или водоотведения.

4. Условия прекращения приема сточных вод в систему водоотведения муниципального образования «Сортавальское городское поселение».

# 4.1. Организация ВКХ имеет право без предварительного уведомления абонента полностью или частично  прекратить прием сточных вод в следующих случаях:

-  при прекращении энергоснабжения организации ВКХ;

- возникновение аварии в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций;

- при сбросе в системы водоотведения сточных вод, содержащих вещества, в концентрациях негативно влияющих на работу КОС.

4.2. Основанием  для прекращения или ограничения организации ВКХ приема сточных вод может являться:

- неуплата абонентом  услуги по приему сточных вод;

- сброс загрязняющих веществ, сверхустановленных нормативов водоотведения по качеству  принимаемых сточных вод в систему водоотведения  муниципального образования «Сортавальское городское поселение».

4.3. При неоднократном нарушении абонентом сроков оплаты принятых сточных вод (неуплата за два расчетных периода, установленных договором) организация ВКХ действует в следующей последовательности:

- при неуплате абонентом принятых сточных вод за два расчетных периода, установленных договором, письменно предупреждает абонента, что в случае неуплаты задолженности в течение установленного ею срока (но не менее 7 дней) может быть ограничено принятие сточных вод;

- при задержке платежей сверх установленного в предупреждении срока вводит ограничение приема сточных вод. При введении указанного ограничения извещает об этом абонента, органы местного самоуправления, местные службы Управления Роспотребнадзора по РК.

- если по истечении 10 дней со дня введения ограничения  приема сточных вод абонентом не будет погашена образовавшаяся задолженность, то организация ВКХ может полностью прекратить  прием сточных вод  до полного погашения задолженности, если иное не предусмотрено  договором водоснабжения и/или водоотведения или дополнительным соглашением сторон, за исключением случаев, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

- Организация ВКХ не менее чем за 3 суток сообщает абоненту, органам местного самоуправления, местным службам Управления Роспотребнадзора и территориальным подразделениям, МЧС, день и час прекращения  приема сточных вод.

- В указанный срок абонент обязан погасить имеющуюся задолженность или принять меры к безаварийному прекращению технологического процесса, меры по обеспечению безопасности  людей, по охране окружающей среды и сохранности оборудования в связи с прекращением приема сточных вод.

- Прием сточных вод возобновляется по соглашению сторон и при уведомлении соответствующих органов.

5. Порядок исчисления и взимания платы за сброс абонентами сточных вод и загрязняющих веществ в систему водоотведения муниципального образования «Сортавальское городское поселение».

5.1. Организация ВКХ взимает с абонентов плату за сброс (в пределах допустимой концентрации загрязняющих веществ и за ее превышение)  в систему водоотведения муниципального образования «Сортавальское городское поселение» сточных вод и содержащихся в них загрязнений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Карелия.

5.2. Плата за сброс сточных вод взимается по установленным тарифам за услуги водоотведения.

5.2.1. Тарифы на прием 1м3 сточных вод определяются в установленном порядке по представлению организации ВКХ, с учетом эксплуатационных затрат по системе водоотведения муниципального образования «Сортавальское городское поселение», включая платежи за очистку, объем сброса с последующим выпуском очищенных сточных вод в Ладожское озеро.

5.3. Плата  за  сброс загрязняющих веществ, сверхустановленной предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, взимается в соответствии с утвержденной «Методикой  расчета платы  за превышение объема сброса сточных вод и загрязняющих веществ, сверхустановленной предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в систему водоотведения муниципального образования «Сортавальское городское поселение» (Приложение №1).

5.4.  За сброс абонентом агрессивных стоков (с РН менее 2-х  и  более 12),   загрязняющих  веществ,  запрещенных и несогласованных к приему в систему водоотведения  муниципального образования «Сортавальское городское поселение»;  а также  за  установленный  факт залпового   сброса любого из   всех  видов  загрязнений сверх нормы  предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ,  весь  сброс  считается сверхнормативным и подлежит оплате абонентом в повышенном  размере, по ставкам  платы, согласованной  и утвержденной  Управлением Росприроднадзора по Республике Карелия нормативов допустимого сброса (далее НДС) загрязняющих веществ  в водный объект со сточными водами,  с применением к ним  25 (двадцатипятикратного)  повышающего  коэффициента.

5.5. Внесение платы за превышение нормативов сброса сточных вод в систему водоотведения муниципального образования «Сортавальское городское поселение» не  освобождает  абонента от возмещения в полном объеме  фактического  ущерба  организации ВКХ.

5.6. Средства,  взимаемые с  абонента  за  сброс  сточных  вод  и загрязняющих  веществ,  перечисляются  абонентами в порядке и в сроки, установленные   в   договорах водоснабжения и/или водоотведения и  согласно настоящим   Правилам.

5.7. В случае уклонения абонента от  заключения  и/или  изменения (дополнения)   договора водоснабжения и/или водоотведения,  весь  сброс  загрязняющих  веществ  в  систему водоотведения муниципального образования «Сортавальское городское поселение»  считается сверх нормы  предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ и   плата взимается по отобранным пробам сточных вод абонента, вплоть до момента заключения указанного договора.

5.8. В случае изменений в качестве сточных вод  абонента и их составе, либо при установлении иных значений плат, в пределах срока действия данных Правил, расчеты плат могут соответственно корректироваться с внесением в Правила необходимых изменений и их согласованием в установленном порядке.

Приложение № 1

М Е Т О Д И К А

расчета платы абонентов за превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения муниципального образования «Сортавальское городское поселение».

Плата за сброс сточных вод и загрязняющих веществ сверх установленных абоненту предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ определяется путем умножения соответствующих нормативов платы на величину превышения фактической массы сбросов загрязняющих веществ, суммирования полученных произведений по видам загрязнения и умножением этих сумм на  коэффициенты.

П = (ФК – ДК) х Q х N х Ксв.н. х Кэк.  х Ккомп х 10-6 , руб.

ФК –	фактическая концентрация загрязняющего вещества (ингредиента) в сточных водах абонента перед сбросом в городскую систему водоотведения, установленная протоколом отбора проб, мг/дм3;

ДК –	допустимая концентрация загрязняющего вещества (ингредиента), установленная договором  для сточных вод абонента, мг/дм3

Q   – 	фактический объем сточных вод, сброшенных в систему водоотведения за расчетный период, м3;

N  –	норматив платы за сброс 1 тонны загрязняющего вещества (ингредиента) в пределах установленных допустимых нормативов сбросов, руб./тонна, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2003г. №344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления (в ред. Указа Главы РК от 05.02.2004 №12);

Ксв.н.–сверхнормативный коэффициент, равен 5-ти кратному повышающему         коэффициенту, предусмотренному абз.4 п.21.1.»Порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населённых пунктов», утверждённого постановлением Председателя Правительства Республики Карелия №897 от 08.10.1996 года;

К эк. –	коэффициент экологической ситуации, установлен в Приложении №2 к Постановлению Правительства №344 от 12.06.2003г.,Кэк=1,13;

Ккопм – компенсационный коэффициент, установлен в Постановлении Правительства №344 от 12.06.2003г.(для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей). Ккомп. = 2.

10-6 –  коэффициент пересчета массы загрязняющего вещества из мг/дм3  в т/м3.

П – плата за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ с учётом коэффициентов, определяется по формуле, установленной в Постановлении Председателя Правительства РК от 08.10.1996г. №897.

Расчетный период, за который рассчитывается Q   – 	фактический объем сточных вод, сброшенных в системы  канализации с превышением установленных предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, определяется по данным приборов учета в соответствии с Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 г. № 167 и рассчитывается с начала календарного месяца, в котором зафиксировано превышение, независимо от даты отбора проб (или с начала расчетного периода, установленного Договором водоснабжения и/или водоотведения), и до даты следующего (планового) отбора проб, но не более трех месяцев.

Внесение платы за превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в систему водоотведения муниципального образования «Сортавальское городское поселение» не освобождает абонента  от возмещения в полном объеме реального ущерба эксплуатируемым сетям и сооружением организации ВКХ или водному объекту.

Средства, взимаемые с абонента за сброс сточных вод и загрязняющих веществ, перечисляются в течении 14-ти календарных дней с момента получения абонентом требования об оплате или в сроки, установленные в Договоре водоснабжения и/или водоотведения.

«Методика расчета платы абонентов за превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения муниципального образования «Сортавальское городское поселение» разработана на основании:

- Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 г. № 167;

- постановления Правительства РФ от 31.12.1995 г. №1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- Постановления Председателя Правительства Республики Карелия от 08.10.1996г. №897 «Порядок взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населённых пунктов Республики Карелия»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2013г. №525 «Об утверждении правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод»;

- постановление Правительства РФ от 28.08.92 N 632 "Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия";

- Постановления Правительства РФ от 12.06.2003 г. №344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления».

Приложение № 2

Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ,

сбрасываемых в централизованную общесплавную систему водоотведения

Сортавальского городского поселения

|  | Наименование загрязняющего вещества | Ед. изм. | Допустимая концентрация загрязняющего вещества, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 200,0 |
| 2. | БПК5 | мг/дм3 | 155,0 |
| 3. | ХПК | мг/дм3 | 300,0 |
| 4. | Соотношение ХПК: БПК5 | --- | 2,5 |
| 5. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,8 |
| 6. | АПАВ | мг/дм3 | 5,1 |
| 7. | Индекс токсичности | ед. | 50 |
| 8. | Азот аммонийный | мг/дм3 | 30,0 |
| 9. | Фосфаты (по Р) | мг/дм3 | 9,1 |
| 10. | Жиры(растворённые и эмульгированные) | мг/дм3 | 50,0 |
| 11. | Железо | мг/дм3 | 1,0 |
| 12. | Алюминий | мг/дм3 | 0,3 |
| 13. | Реакция среды (рН) | ед. | 6,0-9,0 |
| 14. | Температура | °С | +40 |
| 15. | Минерализация | мг/дм3 | 300 |
| 16. | Хлориды | мг/дм3 | 42,0 |
| 17. | Сульфаты | мг/дм3 | 72,0 |